Załącznik do Uchwały nr 1/2012

Zarządu z dnia 22 czerwca 2012r.

REGULAMIN

odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Jaroszewie

Regulamin określa warunki unieszkodliwiania nieczystości  ciekłych,  bytowych i przemysłowych, pochodzących ze zbiorników bezodpływowych przeznaczonych do ich gromadzenia z terenu Gminy Żnin i w wyjątkowych sytuacjach za zgodą właściciela stacji zlewnej z gmin okolicznych, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej nieczystości ciekłych, położonej na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków, w Jaroszewie , prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne

3) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach

4) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

5) Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

6) Przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

§ 1

W znaczeniu niniejszego Regulaminu rozumieć należy:

1) Producent nieczystości ciekłych - właściciel nieruchomości znajdującej się poza systemem kanalizacji sanitarnej, a wytwarzający ścieki bytowe lub przemysłowe, gromadzący je okresowo w zbiornikach bezodpływowych,

2) Dostawca nieczystości ciekłych - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

3) Odbiorca nieczystości ciekłych - właściciel stacji zlewnej przyjmujący dostarczone do oczyszczenia nieczystości ciekłe przez dostawcę na podstawie zawartej z nim umowy,

4) Nieczystości bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków, a także wody opadowe lub roztopowe,

5) Nieczystości przemysłowe - ścieki, niebędące nieczystościami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową,

6) Umowa na odbiór nieczystości ciekłych - umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą nieczystości ciekłych i Dostawcą nieczystości ciekłych na odbiór nieczystości ciekłych na stację zlewną.

§ 2

1. Jako jedyne miejsce wprowadzania nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żnin wskazuje się stację zlewną nieczystości ciekłych zlokalizowaną na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków pod adresem Jaroszewo 1b, 88-400 Żnin

2. Każdorazowy wywóz nieczystości ciekłych winien być udokumentowany stosownym świadectwem pochodzenia nieczystości (WZÓR - załącznik nr 3 , który należy przechowywać przez okres 3 lat.

3. Dostawca nieczystości ciekłych jest uprawniony do przywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żnin oraz gmin sąsiednich na podstawie stosownych zezwoleń.

§ 3

Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem stacji zlewnej nieczystości ciekłych, a Dostawcą nieczystości ciekłych.( WZÓR umowy - załącznik nr 5 ).

§ 4

1. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej pojazdem asenizacyjnym winny spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa oraz umową zawartą między Dostawcą i Odbiorcą.

2. Warunki odbioru nieczystości ciekłych przemysłowych określają załączniki 1 i 2.

§ 5

1. Zabrania się wprowadzania do stacji zlewnej:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

6) mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

7) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

2. Działanie Dostawcy polegające na dostarczeniu ścieków niespełniających warunków określonych w umowie może skutkować natychmiastowym odstąpieniem od umowy o odbiór nieczystości ciekłych oraz zablokowaniem dostępu do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków.

3. Dostęp do stacji zlewnej będzie blokowany również w przypadku braku aktualnej umowy na zrzut nieczystości ciekłych lub gdy Dostawca będzie zalegał z regulowaniem opłat za zrzut nieczystości ciekłych za dwa okresy rozliczeniowe.

4. Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli:

a) nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz  oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-  kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód   lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych;

b) spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa  wodnego;

c) temperatura tych ścieków nie przekracza 35 °C, a odczyn pH mieści się w przedziale od  6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści  się w przedziale od 8 do 10;

d) są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

§ 6

Odbiorca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

1) przyjąć do stacji zlewnej ścieki bytowe lub przemysłowe od Dostawcy nieczystości ciekłych na podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem,

2) zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń stacji zlewnej,

3) określić dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dostarczonych ścieków w miejscu wprowadzenia ich do stacji zlewnej oraz zasady dopłat za ich przekroczenie (załącznik nr 4),

4) dla ścieków przemysłowych poziom dopuszczalnych wskaźników będzie uzgadniany indywidualnie po dokonaniu analizy ścieków, ocenie ich wpływu na technologię oczyszczania ścieków oraz sprawdzeniu bilansu ilościowego i jakościowego ścieków dopływających.

§ 7

Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo:

1) kontrolować wprowadzane nieczystości ciekłe pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami poprzez dokonywanie okresowych kontroli stanu i składu nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej,

2) wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku niedotrzymania warunków umownych przez Dostawcę nieczystości ciekłych,

3) pobierania od Dostawcy nieczystości ciekłych opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych w zależności od ich rodzaju wg cen obowiązujących w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie,

4) otrzymać od producenta nieczystości ciekłych informację o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

§ 8

Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

1) wprowadzania ścieków wyłącznie do stacji zlewnej,

2) wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o stanie i składzie określonych w umowie o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej,

3) przekazania informacji o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej,

4) pojazdy asenizacyjne, którymi są dowożone nieczystości ciekłe powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych),

5) pojazd asenizacyjny powinien być oznakowany z obu stron, w sposób umożliwiający identyfikację,

6) każdorazowo spłukać powierzchnię placu manewrowego z rozlanych nieczystości po zakończeniu rozładunku ścieków do stacji zlewnej.

§ 9

1. Kontrola jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych odbywać się będzie wyrywkowo przez Laboratorium WIK Sp. z o.o.

2. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz odbywać się będzie w obecności Dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy w zakresie poziomu wskaźników zanieczyszczeń stanowią wyniki badań laboratoryjnych Odbiorcy.

§ 10

Ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej określona zostanie przez moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzaniu ścieków z dokładnością 1 m3, a w przypadku jego uszkodzenia przyjmowana jest kolejno ilość uzgodniona lub maksymalna pojemność beczki.

§ 11

Wprowadzanie nieczystości ciekłych w miejscu innym niż stacja zlewna jest nielegalne i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 12

Rozliczenia za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej prowadzone są na podstawie:

a) ceny za 1m3 ścieków ze zbiorników bezodpływowych określonej przez właściciela stacji zlewnej w Cenniku usług odbioru nieczystości ciekłych na stację zlewną  w Jaroszewie.

b) ilości dostarczonych nieczystości ciekłych ,

c) opłaty dodatkowej wynikającej z przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach dostarczonych do stacji zlewnej (załącznik 4).

§ 13

Stacja zlewna jest czynna w dni robocze w godzinach: 600 - 2200. W niedziele i święta stacja zlewna jest nieczynna.

§ 14

Wystąpienie przerwy w odbiorze nieczystości ciekłych może mieć miejsce w następujących przypadkach:

1) w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych po wcześniejszym poinformowaniu Dostawców przez  Odbiorcę,

2) w związku z koniecznością usuwania awarii,

3) w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

§ 15

Właściciel stacji zlewnej zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy nieczystości ciekłych o planowanych zmianach warunków technicznych wprowadzania nieczystości.

§ 16

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług.

2. Reklamacje, o których mowa w pkt.1 wnoszone są na piśmie.

3. Właściciel stacji zlewnej jest zobowiązany załatwić reklamację bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.

§ 18

1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawartej między Dostawcą i Odbiorcą.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2012 r.

# Załącznik Nr 1

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

| Lp. | Rodzaj substancji | Rodzaj produkcji | Jednostka miary | Dopuszczalna wartość (obowiązują do 31.12.2007 r.) | Dopuszczalna wartość (obowiązują od 01.01.2008 r.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | średnia dobowa | średnia miesięczna | średnia dobowa | średnia miesięczna |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rtęć (Hg) | Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych | mg Hg/l | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,05 |
|  |  | Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe w produkcji chlorku winylu i innych procesach. Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu. Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci oraz baterii galwanicznych zawierających rtęć. Zakłady odzysku rtęci, wydobycia i rafinacji metali nieżelaznych oraz oczyszczania odpadów zawierających rtęć | mg Hg/l | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
|  |  | Inne zakłady | mg Hg/l | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kadm (Cd) | Produkcja związków kadmu, wydobywanie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, powlekanie elektrolityczne, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych oraz produkcja: barwników, stabilizatorów, baterii elektrolitycznych, kwasu fosforowego i/lub nawozów fosforowych z fosforytów, produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów | mg Cd/l | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
|  |  | Przemysł szklarski | mg Cd/l | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  |  | Przemysł ciepłowniczy | mg Cd/l | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  |  | Przemysł ceramiczny | mg Cd/l | 0,07 |  | 0,07 |  |
|  |  | Inne zakłady | mg Cd/l | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 3 | Heksachlorocykloheksan (HCH) 2) |  | mg HCH/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tetrachlorometan (CCl4) | Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesach obejmujących i nieobejmujących prania. Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i metanolu | mg CCl4/l | 4,5 | 2,25 | 3,0 | 1,5 |
|  |  | Inne zakłady |  | 4,5 | 2,25 | 3,0 | 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole | Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu | mg PCP/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Inne zakłady | mg PCP/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
| 6 | Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna2) |  | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)2) |  | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)2) |  | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)2) |  | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Heksachlorobenzen (HCB) | Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie | mg HCB/l | 4,5 | 2,25 | 3,0 | 1,5 |
|  |  | Produkcja trichloroetylenu (TRI) i/lub tetrachloroetylenu (PER) za pomocą innych procesów oraz produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu | mg HCB/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Przemysł metali nieżelaznych | mg HCB/l | 0,0045 |  | 0,003 |  |
|  |  | Inne zakłady | mg HCB/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Heksachlorobutadien (HCBD) | Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie | mg HCBD/l | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 |
|  |  | Inne zakłady | mg HCBD/l | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 |
| 12 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu), oraz produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu | mg CHCl3/l3) | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Inne zakłady | mg CHCl3/l3) | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
| 13 | 1,2-dichloroetan (EDC) | Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie | mg EDC/l | 3,75 | 1,875 | 2,5 | 1,25 |
|  |  | Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie4) | mg EDC/l | 7,5 | 3,75 | 5,0 | 2,5 |
|  |  | Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu | mg EDC/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC5) | mg EDC/l | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | Inne zakłady5) | mg EDC/l | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Trichloroetylen (TRI) | Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER) | mg TRI/l | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 0,5 |
|  |  | Stosowanie TRI do odtłuszczania metali6) | mg TRI/l | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | Inne zakłady | mg TRI/l | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 15 | Tetrachloroetylen (PER) | Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER); proces TRI-PER | mg PER/l | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 0,5 |
|  |  | Produkcja tetrachlorometanu i tetrachloroetylenu (PER); proces TETRA-PER | mg PER/l | 3,75 | 1,875 | 2,5 | 1,25 |
|  |  | Inne zakłady | mg PER/l | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 0,5 |
| 16 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3,-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu | mg TCB/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu | mg TCB/l | 0,15 | 0,075 | 0,1 | 0,05 |
|  |  | Inne zakłady | mg TCB/l | 0,15 | 0,075 | 0,1 | 0,05 |

Objaśnienia:

1) Wartości dopuszczalne stosują się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu

zakładu.

2) Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.

3) Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.

4) Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się

do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.

5) Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.

6) Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg TR

Załącznik Nr 2

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

| Lp. | Rodzaj substancji | Jednostka | Dopuszczalna wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zawiesiny łatwo opadające | ml/l | 10 |
| 2 | Zawiesiny ogólne | mg/l | 630 1) |
| 3 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) | mg O2/l | 1200 1) |
| 4 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | mg O2/l | 560 1) |
| 5 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | mg C/l | 200 1) |
| 6 | Azot amonowy | mg NNH4/l | 1002) 2003) 305) |
| ??7 | Azot azotynowy | mg NNO3/l | 10 |
| 8 | Fosfor ogólny | mg P/l | 12 1) |
| 9 | Chlorki | mg Cl/l | 1.000 |
| 10 | Siarczany | mg SO4/l | 500 |
| 11 | Siarczyny | mg S03/l | 10 |
| 12 | Żelazo ogólne | mg Fe/l | 4) |
| 13 | Glin | mg Al/l | 4) |
| 14 | Antymon | mg An/l | 0,5 |
| 15 | Arsen | mg As/l | 0,5 |
| 16 | Bar | mg Ba/l | 5 |
| 17 | Beryl | mg Be/l | 1 |
| 18 | Bor | mg B/l | 10 |
| 19 | Cynk | mg Zn/l | 5 |
| 20 | Cyna | mg Sn/l | 2 |
| 21 | Chrom+6 | mg Cr/l | 0,2 |
| 22 | Chrom ogólny | mg Cr/l | 1 |
| 23 | Kobalt | mg Co/l | 1 |
| 24 | Miedź | mg Cu/l | 1 |
| 25 | Molibden | mg Mo/l | 1 |
| 26 | Nikiel | mg Ni/l | 1 |
| 27 | Ołów | mg Pb/l | 1 |
| 28 | Selen | mg Se/l | 1 |
| 29 | Srebro | mg Ag/l | 0,5 |
| 30 | Tal | mg Tl/l | 1 |
| 31 | Tytan | mg Ti/l | 2 |
| 32 | Wanad | mg V/l | 2 |
| 33 | Chlor wolny | mg Cl2/l | 1 |
| 34 | Chlor całkowity | mg Cl2/l | 4 |
| 35 | Cyjanki związane | mg CN/l | 5 |
| 36 | Cyjanki wolne | mg CN/l | 0,5 |
| 37 | Fluorki | mg F/l | 20 |
| 38 | Siarczki | mg S/l | 1 |
| 39 | Rodanki | mg CNS/l | 30 |
| 40 | Fenole lotne (indeks fenolowy) | mg/l | 15 |
| 41 | Węglowodory ropopochodne | mg/l | 15 |
| 42 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/l | 100 |
| 43 | Insektycydy fosforoorganiczne | mg/l | 0,1 |
| 44 | Lotne związki chloroorganiczne (VOX) | mg Cl/l | 1,5 |
| 45 | Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) | mg Cl/l | 1 |
| 46 | Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - Benzen, Toluen, Ksylen) | mg/l | 1 |
| 47 | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) | mg C/l | 0,2 |
| 48 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | mg/l | 15 |
| 49 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | mg/l | 20 |

1),5) Wartości wskaźników ustalone na podstawie dopuszczalnego obciążenia komunalnej oczyszczalni ścieków w Jaroszewie ładunkiem tych zanieczyszczeń w oparciu o pozwolenie wodno prawne wydane decyzją przez  Starostę Żnińskiego sygn.   OŚ.6341.27.2011 z dnia 24.01.2012 r.).

2) Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie

mieszkańców RLM < 5.000.

3) Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie

mieszkańców RLM  5.000.

4) Zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające.

Załącznik nr 3

|  | Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych 1. ….. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych) 2. ….. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych) 3. 1) ......................................................................................................... 2) ......................................................................................................... 3) ......................................................................................................... (nr i data zawarcia umowy/umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 4. 1) ......................................................................................................... 2) ......................................................................................................... 3) ......................................................................................................... (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 5. ................................................ m3 (objętość odebranych nieczystości ciekłych) 6. ................................................ (rodzaj nieczystości ciekłych)* 7. .............................................................................................................. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego) 8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych (data, pieczątka, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej) ........ . ........ . ................... (data) (podpis) |  | Odcinek dla właściciela stacji zlewnej 1. ….. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych) 2. ….. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych) 3. 1) ............................................................................................................ 2) ............................................................................................................. 3) ............................................................................................................. (nr i data zawarcia umowy/umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 4. 1) ............................................................................................................. 2) .............................................................................................................. 3) ............................................................................................................. (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 5. .................................................. m3 (objętość odebranych nieczystości ciekłych) 6. .................................................. (rodzaj nieczystości ciekłych)* 7. .................................................................................................................. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego) 8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (data, pieczątka, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej) ….... . ........ .................... (data) (podpis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * Bytowe lub przemysłowe |  | * Bytowe lub przemysłowe |

Załącznik nr 4

Zasady ustalania dopłat za przekroczenie wartości

dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń

1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń Odbiorca prześle Dostawcy w terminie siedmiu dni roboczych wyniki analiz wraz z naliczeniem stawki opłaty dodatkowej.

2. W zależności od przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń ujętych w tabelach ustala się jednostkowe stawki opłat dodatkowych (zł/m3) wg wzoru:

Oj = O0 x p                                    (1)

gdzie:

Oj - stawka jednostkowej opłaty dodatkowej

O0 - bazowa stawka opłaty jednostkowej za zrzut nieczystości ciekłych

p - wskaźnik przeciążenia ścieków liczony wg wzoru:

(Si − S0)

p = __________                                   (2)

S0

gdzie:

Si - wartość stężenia wskaźnika zanieczyszczenia ścieków w dniu kontroli

S0 - dopuszczalna wartość stężenia wskaźnika zanieczyszczenia ścieków

3. Za stawkę opłaty za zwiększone stężenie wskaźnika zanieczyszczeń przyjmuje się największą z opłat jednostkowych Oj.

4. Opłata za zwiększone stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach (opłata dodatkowa) stanowi iloczyn stawki jednostkowej opłaty dodatkowej (zł/m3) naliczonej zgodnie z pkt 2 i ilości ścieków wprowadzonych w okresie naruszania warunków umowy.

5. Opłata dodatkowa podlega zapłacie przez Dostawcę na podstawie faktury wystawionej przez Odbiorcę.